附件三、建築火災風險與適用條件評估(撒水設備特性規格與其適用條件說明)
自動撒水設備補助項目(1.至3.擇一勾選)	適用之機構類型	空間 / 需求	後續維護 / 及檢修	滅火效能屬性	工期
1.□水道連結型(俗稱簡易型)自動撒 / 水設備	□機構總樓地板面積合計未達1000m2 者。 / □裝置自動撒水設備有空間使用及結構施工之困難者	水道循環回路型可免另設水箱並毋須經過共用空間	1.依公告認可撒水頭家數不同而訂 / 2.由設備師士檢修	●水源能提供4 顆水道連結型撒水頭持續放水20 分鐘以上 / ●撒水頭放水量在30L/min / 末端放水壓力在0.5kg/cm2 或0.05MPa	1 個月
	依據：水道連結型自動撒水設備設置基準 / 採用合格產品：應實施認可之消防機具器材及設備
2.□自動撒水設備	1.□整棟設置機構 / 2.□機構使用樓層自地上1 層起 / 3.□機構部分空間己有設置自動撒水設備者 / 4.□機構所在建築物其他空間己有設置自動撒水設備者	需要發電機及撒水泵浦空間	1.屬一般規格具普遍性 / 2.由設備師士檢修	●持續放水20 分鐘以上之水量 / ●撒水頭放水量在80l/min / 放水壓力在1kg/cm2或0.1MPa以上	1.5～2個月
	依據：各類場所消防安全設備設置標準第三節 / 採用合格產品：應實施認可之消防機具器材及設備
3. □同等以上效能之自動滅火設備(現行法令或內政部消防署審核認可之設備)	□裝置自動撒水設備有空間使用及結構施工之困難者	依審核認可核准內容	1.依審核認可之產品而訂 / 2.向認可通知書申請人索取操作維護手冊等資料提供設備師士檢修參考	依審核認可核准之性能有其侷限	1.5～2個月
	依據：各類場所消防安全設備設置標準第3 條 / 採用合格產品：內政部消防署審核認可通案通知書、內政部消防署審核認可個 / 案通知書
□ 已詳閱各自動撒水設備補助種類之後續維護及檢修、滅火效能屬性、工期說明
設置說明：請就自評勾選項目，明風險分析後設置之理由、可行性，及現況問題。	一、選擇該項自動撒水設備之理由： / 二、可行性評估： / 三、是否有現況待克服問題：